PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ

Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 9473/YCBG-BVĐKBN2 ngày 05/10/2026)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu điện 10KVA online | Cấu hình tối thiểu: - Bộ lưu điện bao gồm 01 UPS RACK 10K và 01 RACK 10KS EBM – module acquy tiêu chuẩn cho UPS RACK 10K. 01 UPS RACK 10K - Thiết kế UPS Online Double Conversion Rackmount, thiết kế rackmount tương thích tủ rack tiêu chuẩn 19 inch; - Điện áp danh định: 220 VAC. - Dải điện áp đầu vào: tối thiểu từ 110VAC đến 275VAC hoặc rộng hơn. Dải tần số danh định: Từ 40 đến 70 Hz. Hệ số công suất: PF đầu vào ≥ 0,99. THDi: < 3%. - Nguồn điện ra: + Công suất ≥10 KVA/10KW. + Điện áp ra: 208 (tại 90% tải)/220/230/240 VAC (Mức ổn định điện áp: ± 1%). + Độ biến dạng điện áp: <1% với tải tuyến tính, <5% với tải phi tuyến tính. + Tần số 50/60Hz (tự động or có thể cấu hình). - Bảo vệ: + Hiệu suất: > 98% at High Eficiency mode > 95% at Line mod > 93% at Battery mode. + UPS có khả năng chịu quá tải và tự động chuyển bypass/bảo vệ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Có khe cắm hoặc tích hợp card quản lý mạng SNMP. - Hỗ trợ giám sát qua Web, SNMP, Modbus TCP hoặc tương đương. - Hỗ trợ gửi cảnh báo Email, SNMP Trap. Acquy (01 RACK 10KS EBM – module acquy tiêu chuẩn cho UPS RACK 10K) - Loại ắc qui: 12 VDC kín khí, không cần bảo dưỡng, - Lưu điện ≥ 5 phút cho 100% tải với tối thiểu 01 tủ acquy ngoài tiêu chuẩn (EBM – External Battery Cabinet). - Module pin mở rộng: 192 VDC (tương đương 16 bình X 12V 9Ah), có thể cấu hình từ 16-20 bình và Có thể mở rộng thêm nhiều module. - Kích thước: Phù hợp lắp tủ rack 19 inch. Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: Từ 0 đến 40 °C. + Độ ẩm: Từ 0 đến 95 % (không ngưng tụ). - Đạt tiêu chuẩn IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 hoặc tương đương. - Bảo hành ≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Bộ | 01 |  |

Mẫu bảng báo giá

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

| STT | Danh mục hàng hoá/dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Năm sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/10/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |