Phụ lục: Danh mục hàng hóa Gói thầu bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải hợp khối FRP Kubota năm 2023
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/02/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị tại hố ga thu gom đầu vào và bể lắng bùn (Tần suất: 03 tháng/lần).

	1
	Kiểm tra, vệ sinh vớt rác trong bể.
	Lần
	08

	2
	Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng bơm chìm nước thải đầu vào và các công tắc phao báo mức.
	Lần
	08

	3
	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống đường ống bơm chìm và các van 1 chiều.
	Lần
	08

	4
	Kiểm tra khoang bùn, đánh giá lượng bùn dư. Đề xuất hút bùn thải nếu cần thiết
	Lần
	08

	II
	Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị tại bể điều hòa. (tần suất 03 tháng/lần)

	1
	Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng bơm bể điều hòa và các công tắc phao báo mức.
	Lần
	08

	2
	Bảo dưỡng vệ sinh và căn chỉnh hộp phân phối lưu lượng nước thải đến các bồn xử lý sinh học.
	Lần
	08

	3
	Bảo dưỡng, kiểm tra thông tắc đường ống đầu vào từ hộp phân chia lưu lượng vào bồn xử lý.
	Lần
	08

	4
	Kiểm tra sự rò rỉ của các vị trí đầu nối, kiểm tra ống chữ H.
	Lần
	08

	5
	Căn chỉnh, kiểm tra tình trạng sục khí tại bể điều hòa.
	Lần
	08

	6
	Bảo dưỡng, kiểm tra đường ống từ máy bơm đến hộp phân chia lưu lượng. Kiểm tra bảo dưỡng van 1 chiều trên các đường ống.
	Lần
	08

	7
	Bảo dưỡng, kiểm tra hộp đấu nối điện và các mối nối.
	Lần
	08

	III
	Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị tại bể xử lý hợp khối (tần suất 03 tháng/lần)

	1
	Căn chỉnh lượng sục khí tại các ngăn xử lý sinh học (ngăn chứa giá thể vi sinh).
	Lần
	08

	2
	Đo lượng Oxy hòa tan DO, đo PH để đánh giá công nghệ.
	Lần
	08

	3
	Đo nồng độ bùn, đánh giá nồng độ vi sinh trong bể vi sinh.
	Lần
	08

	4
	Căn chỉnh lưu lượng hồi lưu nước tuần hoàn tại 4 bồn xử lý.
	Lần
	08

	5
	Căn chỉnh lưu lượng hồi lưu bùn khi hệ thống rửa ngược.
	Lần
	08

	6
	Bảo dưỡng, hút váng bề mặt và hút bùn dư tại ngăn tuần hoàn.
	Lần
	08

	7
	Vệ sinh bảo dưỡng ngăn lắng bùn và vật liệu lọc. Hút bùn lắng đọng đầy về ngăn chứa bùn dư.
	Lần
	08

	8
	Bảo dưỡng các đường ống tuần hoàn từ bể hợp khối về khu vực bể bê tông. Vệ sinh, thông tắc để đảm bảo luôn thông
	Lần
	08

	9
	Kiểm tra, bổ sung hóa chất vận hành, hóa chất khử khuẩn.
	Lần
	08

	10
	Bảo dưỡng các bơm đầu ra và các phao báo mức.
	Lần
	08

	11
	Kiểm tra nhanh các thông số nước sau xử lý để đánh giá chất lượng xử lý.
	Lần
	08

	IV
	Kiểm tra bảo dưỡng các máy thổi khí và các đường ống cấp khí (Tần suất: 03 tháng/lần)

	1
	Kiểm tra và vệ sinh bầu lọc khí
	Lần
	08

	2
	Bảo dưỡng, bổ sung dầu bôi trơn (nếu thấy thiếu dầu đề nghị mua bổ sung)
	Lần
	08

	3
	Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đầu nối đường ống, van điện từ, van cửa, van 1 chiều.
	Lần
	08

	4
	Hiệu chỉnh van áp suất
	Lần
	08

	5
	Kiểm tra và căng lại dây đai nếu thấy không đạt yêu cầu kỹ thuật (nếu thấy không đảm bảo an toàn kỹ thuật thì đề nghị thay dây).
	Lần
	08

	6
	Bảo dưỡng, kiểm tra lại các bu long định vị máy.
	Lần
	08

	7
	Đo độ cách điện, kiểm tra độ an toàn về điện của máy sục khí.
	Lần
	08

	V
	Kiểm tra bảo dưỡng tủ điều khiển và các thiết bị điện (Tần suất: 03 tháng/lần)

	1
	Kiểm tra các rơ le, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu rơ le đóng ngắt không tốt.
	Lần
	08

	2
	Đo dòng điện chạy của các máy, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy không đúng với dòng định mức.
	Lần
	08

	3
	Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat, kiểm tra báo động khi bị sự cố tại các Aptomat.
	Lần
	08

	4
	Hiệu chỉnh lại rơ le thời gian nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị.
	Lần
	08

	5
	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đầu nối dây điện.
	Lần
	08

	6
	Đo độ tiếp địa của các dây dẫn và các thiết bị 
	Lần
	08

	7
	Đo dòng điện thực của các máy khi hoạt động.
	Lần
	08

	8
	Bảo dưỡng các đường ống, vệ sinh sạch sẽ các đường ống luồn dây điện.
	Lần
	08

	VI
	Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố (Không giới hạn số lần)

	1
	Sau 24h làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ chủ đầu tư nhà thầu sẽ có mặt tại bệnh viện để khắc phục sự cố
	Không giới hạn số lần


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	

	Thành tiền: ........... VNĐ 

Bằng chữ: ........................../. 


· 
Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... Chủ đầu tư không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Đảm bảo có mặt sau 24h làm việc sau khi nhận được thông báo sự cố từ chủ đầu tư.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.
                                                                                                                                                                                               Ngày ……tháng……năm 2023
                                                                                                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

