Phụ lục: Danh mục mua sắm, số lượng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2

(Kèm theo Quyết định số: 7939/QĐ-BVĐKBN2 ngày 17/8/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| TT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620 Wp |  | Tấm | 1135 |
| 1.1 | Công suất cực đại - Pmax [Wp] | ≥ 620 Wp |  |  |
| 1.2 | Điện áp tại công suất cực đại - Vmp [V] | ≥ 40.74 V |  |  |
| 1.3 | Dòng điện tại công suất cực đại - Imp [A] | ≥ 15.22 A |  |  |
| 1.4 | Điện áp hở mạch - Voc [V] | ≥ 49.08 V |  |  |
| 1.5 | Dòng điện ngắn mạch - Isc [A] | ≥ 16.08 A |  |  |
| 1.6 | Hiệu suất tấm pin tại điều kiện STC [%] | ≥ 22.95 % |  |  |
| 1.7 | Sai số công suất | ≤ 0 – 3% |  |  |
| 1.8 | Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmax) | ≤-0.29 %/°C |  |  |
| 1.9 | Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc) | ≤-0.25 %/°C |  |  |
| 1.10 | Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc) | ≤0.045 %/°C |  |  |
| 1.11 | Loại tế bào quang điện | N- type Mono-crystalline |  |  |
| 1.12 | Số lượng tế bào quang điện | ≥132 ( ≥ 66 x 2) |  |  |
| 1.13 | Kích thước | 2382 x 1134 x 30 mm ±3% |  |  |
| 1.14 | Khối lượng | 32.4 kg ±3% |  |  |
| 1.15 | Kính trước | ≥2.0 mm, Lớp phủ chống phản xạ |  |  |
| 1.16 | Kính sau | ≥2.0 mm, Kính cường lực chịu nhiệt |  |  |
| 1.17 | Khung | Hợp kim nhôm anot hóa |  |  |
| 1.18 | Hộp đấu nối | ≥IP68 |  |  |
| 1.19 | Cấp bảo vệ | Class II |  |  |
| 1.20 | Cấp chống cháy IEC | Class C |  |  |
| 1.21 | Loại đầu nối | JK03M/MC4 |  |  |
| 1.22 | Cáp đầu ra | ≥4,0 mm² |  |  |
| 1.23 | Kích thước Pallet | 2396 × 1110 × 1251 mm |  |  |
| 1.24 | Tiêu chuẩn đáp ứng | IEC61215:2021 / IEC61730:2023 /IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804 hoặc tương đương |  |  |
| 1.25 | Bảo hành | Bảo hành sản phẩm tối thiểu 12 năm, bảo hành hiệu suất tối thiểu 30 năm |  |  |
| 1.26 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 110kW 3 pha |  | Bộ | 2 |
| 2.1 | Công suất tối đa mảng tấm pin | ≥ 165000 Wp STC |  |  |
| 2.2 | Điện áp đầu vào tối đa | ≥ 1100V |  |  |
| 2.3 | Dải điện áp MPP / Điện áp đầu vào định mức | 200V - 1000±1%V / 630±1%V |  |  |
| 2.4 | Điện áp đầu vào tối thiểu/ Điện áp khởi động | 200±1%V/250±1%V |  |  |
| 2.5 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập / Số chuỗi trên mỗi đầu vào MPPT | ≥10 / 2 |  |  |
| 2.6 | Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 32±1%A |  |  |
| 2.7 | Dòng diện ngắn mạch tối đa | 48±1%A |  |  |
| 2.8 | Công suất hoạt động định mức | ≥110000W |  |  |
| 2.9 | Công suất AC biểu kiến tối đa | ≥121000W |  |  |
| 2.10 | Điện áp danh định AC | 220±1%V / 380±1%V 230±1%V / 400±1%V |  |  |
| 2.11 | Dải điện áp AC | 312 V - 528 V |  |  |
| 2.12 | Tần số lưới AC/Dải tần số | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |  |  |
| 2.13 | Dòng điện AC định mức | ≥158.8A |  |  |
| 2.14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | ≥174.7A |  |  |
| 2.15 | Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |  |  |
| 2.16 | Đấu nối | 3 / 3-N-PE |  |  |
| 2.17 | Độ méo hài (THD) tại công suất đầu ra định mức | < 3% |  |  |
| 2.18 | Hiệu suất tối đa | ≥98.6% |  |  |
| 2.19 | Công tắc DC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.20 | Giám sát sự cố chạm đất / giám sát lưới điện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.21 | Bảo vệ đảo cực DC / Bảo vệ ngắn mạch AC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.22 | Bảo vệ quá dòng AC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.23 | Bảo vệ quá áp DC | ≥Type II |  |  |
| 2.24 | Bảo vệ quá áp AC | ≥Type II |  |  |
| 2.25 | Bảo vệ chống đảo cực | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.26 | Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / loại quá áp (theo IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |  |  |
| 2.27 | Kích thước (Rộng / Cao / Sâu) | 984/ 640 / 330 mm ±1% |  |  |
| 2.28 | Cân nặng | 86 Kg±3% |  |  |
| 2.29 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C |  |  |
| 2.30 | Tự tiêu thụ (vào ban đêm) | < 3 W |  |  |
| 2.31 | Cấu trúc mạch | Không cách ly |  |  |
| 2.32 | Phương án làm mát | Làm mát chủ động |  |  |
| 2.33 | Cấp độ bảo vệ (theo IEC 60529) | ≥ IP66 |  |  |
| 2.34 | Danh mục khí hậu (theo IEC 60721-3-4) | 4K4H |  |  |
| 2.35 | Giá trị tối đa cho phép của độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 100% |  |  |
| 2.36 | Độ cao hoạt động tối đa | ≥4000 m |  |  |
| 2.37 | EMC | Class B |  |  |
| 2.38 | Kết nốI DC | DC Plug-in connector hoặc tương đương |  |  |
| 2.39 | Kết nốI AC | Đầu cos OT/DT, tiết diện tối đa 240mm² |  |  |
| 2.40 | Đèn LED báo hiệu (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp) | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.41 | Giao diện truyền thông (RS485/ WiFi) | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.42 | Giao thức Modbus SunSpec | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 2.43 | Tiêu chuẩn đáp ứng | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN50549-1/2, VDE4105 |  |  |
| 2.44 | Bảo hành | Tối thiểu 10 năm |  |  |
| 2.45 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 3 | Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 80kW 3 pha |  | Bộ | 5 |
| 3.1 | Công suất tối đa mảng tấm pin | ≥120000 Wp STC |  |  |
| 3.2 | Điện áp đầu vào tối đa | ≥1100V |  |  |
| 3.3 | Dải điện áp MPP / Điện áp đầu vào định mức | 200V - 1000±1%V / 630±1%V |  |  |
| 3.4 | Điện áp đầu vào tối thiểu/ Điện áp khởi động | 200±1%V/250±1%V |  |  |
| 3.5 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập / Số chuỗi trên mỗi đầu vào MPPT | ≥8 / 2 |  |  |
| 3.6 | Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 32±1%A |  |  |
| 3.7 | Dòng diện ngắn mạch tối đa | 48±1%A |  |  |
| 3.8 | Công suất hoạt động định mức | ≥80000W |  |  |
| 3.9 | Công suất AC biểu kiến tối đa | ≥88000W |  |  |
| 3.10 | Điện áp danh định AC | 220±1%V / 380±1%V 230±1%V / 400±1%V |  |  |
| 3.11 | Dải điện áp AC | 312 V - 528 V |  |  |
| 3.12 | Tần số lưới AC/Dải tần số | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |  |  |
| 3.13 | Dòng điện AC định mức | ≥115.8A |  |  |
| 3.14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | ≥127.0A |  |  |
| 3.15 | Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |  |  |
| 3.16 | Đấu nối | 3 / 3-N-PE |  |  |
| 3.17 | Độ méo hài (THD) tại công suất đầu ra định mức | < 3% |  |  |
| 3.18 | Hiệu suất tối đa | ≥98.6% |  |  |
| 3.19 | Công tắc DC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.20 | Giám sát sự cố chạm đất / giám sát lưới điện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.21 | Bảo vệ đảo cực DC / Bảo vệ ngắn mạch AC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.22 | Bảo vệ quá dòng AC | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.23 | Bảo vệ quá áp DC | ≥Type II |  |  |
| 3.24 | Bảo vệ quá áp AC | ≥Type II |  |  |
| 3.25 | Bảo vệ chống đảo cực | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.26 | Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / loại quá áp (theo IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |  |  |
| 3.27 | Kích thước (Rộng / Cao / Sâu) | 984/ 640 / 330 mm ±1% |  |  |
| 3.28 | Cân nặng | 86 Kg±3% |  |  |
| 3.29 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C |  |  |
| 3.30 | Tự tiêu thụ (vào ban đêm) | < 3 W |  |  |
| 3.31 | Cấu trúc mạch | Không cách ly |  |  |
| 3.32 | Phương án làm mát | Làm mát chủ động |  |  |
| 3.33 | Cấp độ bảo vệ (theo IEC 60529) | ≥IP66 |  |  |
| 3.34 | Danh mục khí hậu (theo IEC 60721-3-4) | 4K4H |  |  |
| 3.35 | Giá trị tối đa cho phép của độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 100% |  |  |
| 3.36 | Độ cao hoạt động tối đa | ≥4000 m |  |  |
| 3.37 | EMC | Class B |  |  |
| 3.38 | Kết nốI DC | DC Plug-in connector hoặc tương đương |  |  |
| 3.39 | Kết nốI AC | Đầu cos OT/DT, tiết diện tối đa 240mm² |  |  |
| 3.40 | Đèn LED báo hiệu (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp) | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.41 | Giao diện truyền thông (RS485/ WiFi) | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.42 | Giao thức Modbus SunSpec | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 3.43 | Tiêu chuẩn đáp ứng | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN50549-1/2, VDE4105 |  |  |
| 3.44 | Bảo hành | Tối thiếu 10 năm |  |  |
| 3.45 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 4 | Đồng hồ chống phát ngược |  | Bộ | 2 |
| 4.1 | Điện áp danh định (Un) | 3x230/400 VAC |  |  |
| 4.2 | Điện áp hoạt động | 80% - 120% of Un |  |  |
| 4.3 | Khả năng chịu điện áp AC | ≥4KV for 1 minute |  |  |
| 4.4 | Khả năng chịu điện áp xung | ≥6KV-1.2µS |  |  |
| 4.5 | Dòng điện định mức (Ib) | 1A/5A CT or 40mA/100mV/333mV CT input |  |  |
| 4.6 | Dải dòng điện hoạt động | 0.4% Ib-Imax |  |  |
| 4.7 | Khả năng chịu quá dòng | 20 Imax for 0.5s |  |  |
| 4.8 | Dải tần số hoạt động | 50 hoặc 60Hz |  |  |
| 4.9 | Công suất tiêu thụ mỗi pha | ≤ 2W/10VA |  |  |
| 4.10 | Đầu ra xung số 1 | Có thể cấu hình theo yêu cầu sử dụng |  |  |
| 4.11 | Đầu ra xung số 2 | ≥3200 imp/kWh |  |  |
| 4.12 | Hiển thị | LCD |  |  |
| 4.13 | Giá trị đọc tối đa | 9999999.9 kWh/kVarh |  |  |
| 4.14 | Điện áp, Dòng điện | 1.0 % or 0.5% option available |  |  |
| 4.15 | Tần số | 0.2% of mid-frequency |  |  |
| 4.16 | Hệ số công suất | 1% of unity (0.01) |  |  |
| 4.17 | Công suất thực, Công suất biểu kiến | ±1% của giá trị lớn nhất trong dải đo |  |  |
| 4.18 | Công suất phản kháng | ±1% của giá trị lớn nhất trong dải đo |  |  |
| 4.19 | Năng lượng phản kháng (Varh) | Class 2 |  |  |
| 4.20 | Năng lượng hoạt động (Wh) | Class 1 |  |  |
| 4.21 | Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% , Không ngưng tụ |  |  |
| 4.22 | Độ ẩm lưu trữ | ≤ 95% , Không ngưng tụ |  |  |
| 4.23 | Nhiệt độ hoạt động | -25°C - +55°C/-40 - + 70(optional) |  |  |
| 4.24 | Nhiệt độ bảo quản | -40°C - +70°C |  |  |
| 4.25 | Nhiệt độ tham chiếu | 23°C± 2°C |  |  |
| 4.26 | Tiêu chuẩn quốc tế | IEC 62053-21 / EN50470-1/3 |  |  |
| 4.27 | Cấp chính xác | Class1/Class B |  |  |
| 4.28 | Danh mục lắp đặt | CAT III |  |  |
| 4.29 | Môi trường cơ học | M1 |  |  |
| 4.30 | Môi trường điện từ | E2 |  |  |
| 4.31 | Mức độ ô nhiễm | 2 |  |  |
| 4.32 | Bảo vệ chống thâm nhập của bụi và nước | ≥ IP51(indoor) |  |  |
| 4.33 | Cấp bảo vệ cách điện của đồng hồ | II |  |  |
| 4.34 | Phóng tĩnh điện | ≥8kV contact / 15kV air gap |  |  |
| 4.35 | Phát xạ bức xạ và dẫn truyền | EN 55022 |  |  |
| 4.36 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 4.37 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 5 | Thiết bị truyền dữ liệu |  | Bộ | 1 |
| 5.1 | Chức năng | Thiết bị có khả năng thu thập, xử lý dữ liệu đa điểm theo thời gian thực đồng bộ với nền tảng phần mềm quản lý năng lượng |  |  |
| 5.2 | Cổng giao tiếp | Modbus TCP/IP (Ethernet) Modbus RTU (RS232) |  |  |
| 5.3 | Băng tần không dây hỗ trợ | 3G/4G/WI-FI |  |  |
| 5.4 | Đầu vào dữ liệu số | ≥ 4 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu) |  |  |
| 5.5 | Đầu vào dữ liệu tương tự | ≥ 2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu) |  |  |
| 5.6 | Đầu ra dữ liệu số | ≥ 2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu) |  |  |
| 5.7 | Tiêu chuẩn đáp ứng | IEC 61000-4-2 IEC 60068-2-1 IEC 62262 IEC 60870-5-104 |  |  |
| 5.8 | Bản quyền phần mềm tương thích | Phiên bản phần mềm giám sát hệ thống lưới điện Phân quyền Tài khoản quản lý và giám sát |  |  |
| 5.9 | Khả năng cập nhật phần mềm từ xa | Có khả năng cập nhật phần mềm từ xa |  |  |
| 5.10 | Khả năng đồng bộ thời gian thực | Có khả năng đồng bộ thời gian thực |  |  |
| 5.11 | Bộ nhớ EEPROM | ≥ 2Mbyte |  |  |
| 5.12 | Nguồn nuôi | 24V/ 2A DC |  |  |
| 5.13 | Điều kiện làm việc | -20° to +60° C 5 ÷ 95% |  |  |
| 5.14 | Đèn báo nguồn, trạng thái kết nối, trạng thái cảnh báo | Có |  |  |
| 5.15 | Kiểu lắp | Din rail |  |  |
| 5.16 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 6 | Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà A3 |  | Tủ | 1 |
| 6.1 | Vỏ tủ điện ngoài trời | Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm |  |  |
| 6.2 | Cầu chì + phụ kiện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 6.3 | Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 6.4 | Thiết bị đóng cắt MCCB | 1 MCCB 3P 150A |  |  |
| 6.5 | Thiết bị đóng cắt MCB | 1 MCB 3P 20A |  |  |
| 6.6 | Chống sét lan truyền | AC SPD 3P + N Type 1+2 |  |  |
| 6.7 | Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 6.8 | Biến dòng điện | 03 Biến dòng 150/5A |  |  |
| 6.9 | Đồng hồ đa năng | 01 bộ Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) |  |  |
| 6.10 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 6.11 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 7 | Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà A4 |  | Tủ | 1 |
| 7.1 | Vỏ tủ điện ngoài trời | Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm |  |  |
| 7.2 | Cầu chì + phụ kiện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 7.3 | Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 7.4 | Thiết bị đóng cắt MCCB | 1 MCCB 3P 150A |  |  |
| 7.5 | Thiết bị đóng cắt MCB | 1 MCB 3P 20A |  |  |
| 7.6 | Chống sét lan truyền | AC SPD 3P + N Type 1+2 |  |  |
| 7.7 | Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 7.8 | Biến dòng điện | 03 Biến dòng 150/5A |  |  |
| 7.9 | Đồng hồ đa năng | 01 bộ Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) |  |  |
| 7.10 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 7.11 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 8 | Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà B3 |  | Tủ | 1 |
| 8.1 | Vỏ tủ điện ngoài trời | Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm |  |  |
| 8.2 | Cầu chì + phụ kiện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 8.3 | Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 8.4 | Thiết bị đóng cắt MCCB | 1 MCCB 3P 150A |  |  |
| 8.5 | Thiết bị đóng cắt MCB | 1 MCB 20A |  |  |
| 8.6 | Chống sét lan truyền | AC SPD 3P + N Type 1+2 |  |  |
| 8.7 | Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 8.8 | Biến dòng điện | 03 Biến dòng 150/5A |  |  |
| 8.9 | Đồng hồ đa năng | 01 bộ Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) |  |  |
| 8.10 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 8.11 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 9 | Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà C3 |  | Tủ | 1 |
| 9.1 | Vỏ tủ điện ngoài trời | Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm |  |  |
| 9.2 | Cầu chì + phụ kiện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 9.3 | Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 9.4 | Thiết bị đóng cắt MCCB | 1 MCCB 3P 400A, 2 MCCB 3P 150A |  |  |
| 9.5 | Thiết bị đóng cắt MCB | 1 MCB 20A |  |  |
| 9.6 | Chống sét lan truyền | AC SPD 3P + N Type 1+2 |  |  |
| 9.7 | Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 9.8 | Biến dòng điện | 03 Biến dòng 400/5A |  |  |
| 9.9 | Đồng hồ đa năng | 01 bộ Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) |  |  |
| 9.10 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 9.11 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 10 | Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà C2 |  | Tủ | 1 |
| 10.1 | Vỏ tủ điện ngoài trời | Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm |  |  |
| 10.2 | Cầu chì + phụ kiện | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 10.3 | Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 10.4 | Thiết bị đóng cắt MCCB | 1 MCCB 3P 400A, 2 MCCB 3P 200A |  |  |
| 10.5 | Thiết bị đóng cắt MCB | 1 MCB 20A |  |  |
| 10.6 | Chống sét lan truyền | AC SPD 3P + N Type 1+2 |  |  |
| 10.7 | Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 10.8 | Biến dòng điện | 03 Biến dòng 400/5A |  |  |
| 10.9 | Đồng hồ đa năng | 01 bộ Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) |  |  |
| 10.10 | Bảo hành | Tối thiểu 01 năm |  |  |
| 10.11 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 11 | Phần mềm giám sát hệ thống lưới điện |  | Gói | 1 |
| 11.1 | Chức năng giám sát, quản lý và tối ưu năng lượng | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 11.2 | Kiến trúc phần mềm | Hệ thống sử dụng kiến trúc Web Server – Client, hỗ trợ truy cập qua HTTPS và xác thực bảo mật OAuth2/JWT |  |  |
| 11.3 | Nền tảng kỹ thuật | Java Spring Boot / Spring Cloud; REST API; JSON; WebSocket/ MQTT / Kafka; ReactJS hoặc Angular |  |  |
| 11.4 | Phân cấp người dung 3 cấp | - Admin quản trị toàn bộ hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền dự án và cấu hình tích hợp, với quyền truy cập đầy đủ. - Manager quản lý theo từng tòa nhà hoặc nhà máy, được giám sát, điều khiển và cấu hình thiết bị trong phạm vi dự án phụ trách. - Operator chỉ theo dõi dữ liệu và vận hành, không được thay đổi cấu hình. |  |  |
| 11.5 | Chức năng giám sát năng lượng | - Thu thập dữ liệu từ thiết bị hiện trường. Hệ thống hỗ trợ nhiều loại thiết bị: + Đồng hồ đo điện 1 pha/3 pha. + Inverter Solar / Wind. + BESS: PCS, BMS, Battery Pack. + Cảm biến bức xạ mặt trời, tốc độ gió. - Giao thức hỗ trợ + Modbus TCP/RTU + MQTT + IEC 60870-5-104 - Tần suất cập nhật có thể đạt 30 giây |  |  |
| 11.6 | Hiển thị dữ liệu thời gian thực | - Bảng dữ liệu realtime (V, A, Hz, kW, kWh, Temp…) - Biểu đồ line, bar, pie, heatmap - Dashboard kéo–thả tùy chỉnh |  |  |
| 11.7 | Hiển thị trực quan trên sơ đồ | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 11.8 | Chức năng cảnh báo và sự kiện | - Quá dòng - Điện áp cao/thấp - Nhiệt độ cao - Tần số lưới bất thường - Cảnh báo theo xu hướng |  |  |
| 11.9 | Chức năng báo cáo | Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất) |  |  |
| 11.10 | Các tính năng mở rộng | - Bản đồ toàn bộ tòa nhà - Dự báo phụ tải - Anomaly Detection phát hiện bất thường - Quản lý bảo trì (CMMS) - Nhật ký vận hành - Quản lý cấu hình thiết bị |  |  |
| 11.11 | Các tính năng bổ sung | - Tiếng Việt 100% - Thân thiện, trực quan - Tương thích Chrome, Edge, Firefox - Có hướng dẫn sử dụng ngay trong giao diện |  |  |
| 11.12 | Phần mềm có chứng nhận an toàn bảo mật thông tin | Tiêu chuẩn OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), OWASP (Open Web Application Security Project) hoặc tương đương |  |  |
| 11.13 | Chứng nhận bản quyền phần mềm | Phần mềm có chứng nhận bản quyền của Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc tương đương |  |  |
| 11.14 | Bảo hành | Giấy phép sử dụng trọn đời |  |  |
| 11.15 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất |  |  |
| 12 | Dây cáp điện 1x240 mm² | Dây cáp điện 1x240 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 222 |
| 13 | Dây cáp điện 1x185 mm² | Dây cáp điện 1x185 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 348 |
| 14 | Dây cáp điện 1x120 mm² | Dây cáp điện 1x120 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 74 |
| 15 | Dây cáp điện 1x95 mm² | Dây cáp điện 1x95 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 116 |
| 16 | Dây cáp điện 3x120+1x70 mm² | Dây cáp điện 3x120+1x70 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 36 |
| 17 | Dây cáp điện 3x95+1x50 mm² | Dây cáp điện 3x95+1x50 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 76 |
| 18 | Dây cáp điện 1x70 mm² | Dây cáp điện 1x70 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 74 |
| 19 | Dây cáp điện 1x50 mm² | Dây cáp điện 1x50 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 116 |
| 20 | Dây cáp điện 1x35 mm² | Dây cáp điện 1x35 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 36 |
| 21 | Dây cáp điện 1x25 mm² | Dây cáp điện 1x25 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV | Mét | 76 |
| 22 | Dây cáp điện DC màu đỏ | Dây cáp điện 1500VDC 1x4 mm² màu đỏ | Mét | 8760 |
| 23 | Dây cáp điện DC màu đen | Dây cáp điện 1500VDC 1x4 mm² màu đen | Mét | 8760 |
| 24 | Đầu nối MC4 Đực | Điện áp 1500V | Cái | 146 |
| 25 | Đầu nối MC4 Cái | Điện áp 1500V | Cái | 146 |
| 26 | Thanh nhôm đỡ tấm pin 4,2m | Độ dài 4,2m Kích thước 26 × 50 mm Vật liệu Hợp kim nhôm | Mét | 3178 |
| 27 | Chân L đỡ thanh nhôm đỡ tấm pin | Kích thước L40xH80xT6mm Vật liệu A6005-T6, Inox 304 | Cái | 2648 |
| 28 | Kẹp nối thanh nhôm đỡ tấm pin | Kích thước L150xW21xT8mm±5% Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80 | Cái | 836 |
| 29 | Kẹp giữa tấm pin mặt trời 30mm | Kích thước L40xW40xH15mm ±5% Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80 | Bộ | 3616 |
| 30 | Kẹp biên tấm pin mặt trời 30mm | Kích thước L40xW33xH38.6mm±5% Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80 | Bộ | 922 |
| 31 | Nở inox M8x100 | Đường kính 8mm, dài 100mm, đai ốc M8 | Cái | 200 |
| 32 | Kẹp tiếp địa thanh nhôm đỡ pin | AL6005-T5/ SS304 | Cái | 530 |
| 33 | Sơn chống gỉ | Màng sơn epoxy có độ bám dính cao Độ cứng cao, bền nước, bền hóa chất | Lít | 10 |
| 34 | Máng cáp đặt dây điện 100x100x1,5mm | Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (100x100x1,5)mm | Mét | 450 |
| 35 | Máng cáp đặt dây điện 200x100x1,5mm | Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (200x100x1,5)mm | Mét | 285 |
| 36 | Máng cáp đặt dây điện 300x100x1,5mm | Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (300x100x1,5)mm | Mét | 85 |
| 37 | Ống luồn dây điện D50 | Loại bọc nhựa lõi thép D50 | Mét | 24 |
| 38 | Đầu nối cho ống luồn dây điện D50 | Kích thước phù hợp với D50 | Cái | 14 |
| 39 | Ống luồn dây điện D25 | Loại bọc nhựa lõi thép D25 | Mét | 200 |
| 40 | Đầu nối cho ống luồn dây điện D25 | Kích thước phù hợp với D25 | Cái | 292 |
| 41 | Giá (chân) đỡ cho máng đặt dây điện | Vật liệu sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng | Bộ | 547 |
| 42 | Lá tiếp địa tấm pin năng lượng mặt trời | Vật liệu Inox 304 | Cái | 3618 |
| 43 | Dây cáp tiếp địa vàng xanh 6 mm² | Cấp điện áp 0,6/1kV, kích thước 6 mm² | Mét | 400 |
| 44 | Dây cáp tiếp địa vàng xanh 16 mm² - 0,6/1kV | Cấp điện áp 0,6/1kV, kích thước 16 mm² | Mét | 350 |
| 45 | Dây cáp đồng trần 35 mm² | Dây đồng trần xoắn 35 mm² | Mét | 250 |
| 46 | Kẹp siết cáp kết nối cọc tiếp địa đồng với cáp điện | Kẹp xiết cọc tiếp địa và cáp đồng. Vật liệu đồng thau Phù hợp với cáp đồng trần 35 mm² Cấp kèm bu lông | Cái | 68 |
| 47 | Dịch vụ thí nghiệm chất lượng điện năng cho hệ thống điện mặt trời | Dịch vụ thí nghiệm chất lượng điện năng cho hệ thống điện mặt trời (Đảm bảo đúng theo Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng) | Gói | 1 |

* Yêu cầu khác: Toàn bộ thiết bị trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, an toàn lao động cụ thể như sau:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành của nhà sản xuất đối với toàn bộ thiết bị cung cấp. Việc lắp đặt, cấu hình, thử nghiệm và nghiệm thu phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương được chấp nhận.

- Yêu cầu chung: Nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trạng, lập bản vẽ shopdrawing, biện pháp thi công, kế hoạch an toàn lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi triển khai.

- Lắp đặt tấm pin: Lắp đặt đúng theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt và khuyến cáo của nhà sản xuất; các tấm pin được bố trí đồng đều, chắc chắn, bảo đảm chịu được tải trọng gió theo điều kiện khu vực lắp đặt; không làm ảnh hưởng đến khả năng chống thấm của mái và kết cấu công trình.

- Hệ thống giá đỡ: Hệ thống khung, giá đỡ được lắp đặt chắc chắn, liên kết bằng bu lông inox hoặc vật liệu tương đương chống ăn mòn; các vị trí khoan, bắt nở phải được xử lý chống thấm và chống ăn mòn sau khi thi công. Có biện pháp tăng cường chịu lực ở một số các điểm yếu đã ghi trong Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà của chủ đầu tư cung cấp và khi phát hiện sau khảo sát.

- Lắp đặt cáp điện: Cáp DC và AC được đi trong máng cáp, ống luồn hoặc giá đỡ phù hợp; phân tuyến riêng giữa cáp DC và AC; đánh số, dán nhãn đầy đủ hai đầu cáp; bán kính uốn và phương pháp đấu nối đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Tiếp địa và chống sét: Toàn bộ khung pin, vỏ inverter, tủ điện và các phần kim loại phải được liên kết tiếp địa; điện trở nối đất sau khi hoàn thành đáp ứng yêu cầu thiết kế và quy định hiện hành; hệ thống chống sét lan truyền được lắp đặt đầy đủ theo hồ sơ thiết kế.

- Lắp đặt inverter: Biến tần được lắp đặt tại vị trí thông thoáng, thuận tiện bảo trì, bảo đảm khoảng cách tản nhiệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất; đấu nối đúng cực tính và đúng sơ đồ thiết kế.

- Lắp đặt tủ điện: Tủ điện được lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí thiết kế; toàn bộ thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường được đấu nối đúng sơ đồ nguyên lý; các đầu cốt được ép bằng dụng cụ chuyên dụng và đánh dấu đầy đủ.

- Cấu hình hệ thống: Nhà thầu thực hiện cấu hình toàn bộ inverter, thiết bị truyền dữ liệu, đồng hồ đo điện, phần mềm giám sát và các thiết bị liên quan bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đồng bộ và tương thích với nhau.

- Kết nối giám sát: Thiết lập hệ thống giám sát từ xa; hiển thị tối thiểu các thông số: công suất tức thời, điện áp, dòng điện, sản lượng điện ngày/tháng/năm/tổng, trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố của từng inverter và toàn hệ thống.

- Đồng bộ dữ liệu: Thiết bị truyền dữ liệu và phần mềm phải thu thập dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ lịch sử vận hành; hỗ trợ truy xuất báo cáo và xuất dữ liệu dưới các định dạng phổ biến (Excel, PDF hoặc tương đương).

- Thử nghiệm vận hành: Sau khi hoàn thành lắp đặt, nhà thầu thực hiện kiểm tra cách điện, kiểm tra cực tính, kiểm tra điện áp chuỗi pin, thử nghiệm không tải, có tải, kiểm tra hoạt động của các thiết bị bảo vệ, chống phát ngược, hệ thống giám sát và vận hành liên tục trước khi bàn giao.

- An toàn thi công: Trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện; có biện pháp che chắn, cảnh báo và vệ sinh công trường hằng ngày; không làm gián đoạn hoạt động của đơn vị nếu chưa được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật: Bảo hành toàn bộ công trình tối thiểu 01 năm; trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải khắc phục sự cố trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo đối với các lỗi làm dừng hệ thống (trừ trường hợp bất khả kháng); thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống 06 tháng/lần trong thời gian bảo hành toàn bộ công trình và thực hiện bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các hạng mục:

1. Tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620 Wp

2. Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 110kW 3 pha

3. Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 80kW 3 pha

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 như sau:

1. Báo giá Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2:

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu/Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế suất (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/8/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))