PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

# Gói thầu Cung cấp thiết bị và dịch vụ truyền tin báo cháy trong 03 năm

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 8662/YCBG-BVĐKBN2 ngày 07/11/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị dịch vụ truyền tin báo cháy | - Tiêu chuẩn: QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, Cấp cách điện: Cấp 2, IP30 - Thông số cơ bản: + Tín hiệu ra/vào: Có 3 đầu vào số có cách ly, điện áp 3.3V, có 1 đầu ra rơ le 30VDC/1A 250VAC + Nguồn chính Adapter AC/DC: - Điện áp đầu vào định mức 24VDC - Điện áp tới hạn thấp: 12VDC - Điện áp tới hạn cao: 30VDC Nguồn dự phòng: pin sạc 3.7V, 5000mAh. Pin có thể hoạt động liên tục trong 24h + Dải nhiệt độ hoạt động: -25ºC ~ +75ºC + Dải nhiệt độ lưu kho và vận chuyển: -25ºC ~ +80ºC + Độ ẩm tương đối: Trung bình năm: <70%, 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%, Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% + Công suất tiêu thụ: dưới 5W (Thiết bị có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt) - Kiểu truyền thông: 3G/4G và Ethernet 3G/4G - Băng tần: + LTE FDD: B1, B3, B5, B8, B28LTE TDD: B38, B39, B40 TD-SCDMA: B34, B39UMTS: B1, B8 EV-DO: BC0CDMA 1x: BC0 + Độ nhạy thu: ≤ 108dBm + Mạng hoạt động: - Dịch vụ 4G qua mạng thông tin di động hiệnhành tại Việt Nam. - Trường hợp các khu vực có kết nối 4G khôngổn định, sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G/2G. Chip truyền thông đáp ứng: | Bộ | 9 |

|  |  | - Phiên bản quốc tế được sử dụng thương mại ở Việt Nam. - Tương thích với mạng di động tại Việt Nam. - Hỗ trợ thay đổi kết nối mạng đến điểm kết nối (APN) - Thẻ SIM: Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs.Kích thước SIM: Micro SIM - Loại Anten: Anten ngoài - Kích thước (LxWxH): 100x105x30mm - Trọng lượng: 300g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gói cước dịch vụ truyền tin báo cháy | + Sử dụng cho 9 bộ thiết bị truyền tin báo cháy + Gói cước dịch vụ truyền tin trong 03 năm + Số điện thoại nhận cảnh báo cháy: 5 số + Số tài khoản truy cập ứng dụng trên điện thoại: 5 số + Số lần bảo trì thiết bị/năm: 1 lần +Tự động truyền tin báo cháy về Trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH + Giám sát trực tuyến tình trạng hoạt động của thiết bị + Sim data 4G + Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 | Gói | 1 |

# Mẫu báo giá

Gói thầu Cung cấp thiết bị và dịch vụ truyền tin báo cháy trong 03 năm BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cung cấp thiết bị và dịch vụ truyền tin báo cháy trong 03 năm như sau:

# Báo giá Cung cấp thiết bị và dịch vụ truyền tin báo cháy trong 03 năm

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/11/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

# Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))